## Sheet1
某工程执行工单 | [7 empty] | 相关工艺标准 | ¨已学习 | （一）外观检验标准 1.线缆类 ①外包装完好无破损，标识清晰完整，需包含：生产厂家、产品型号、规格、长度、生产日期、执行标准号。 ②双绞线外皮无龟裂、脱皮、色差，线芯颜色符合 T568A/T568B 标准（橙白 - 橙 - 绿白 - 蓝 - 蓝白 - 绿 - 棕白 - 棕），线芯直径均匀，无氧化。 ③光纤光缆外皮无破损，光纤端面平整无划痕，跳线接头（LC/SC）清洁无污渍，插芯无磨损。 2.设备及配件类 ①配线架、理线架、机柜等金属件表面无锈蚀、变形、划痕，涂层均匀，螺丝孔位精准。 ②RJ45 水晶头、信息模块塑料件无脆裂，弹片弹性良好，接触针脚无氧化、弯曲。 ③桥架、卡扣等辅材厚度符合设计要求，无毛刺、变形。 （二） 性能抽检标准 1.抽检比例：同型号、同批次材料抽检3%，且不少于 3 件（线缆类按箱抽检，每箱截取 10m 样品）。 2.双绞线性能测试 ①导通性测试：使用万用表测试 8 芯线芯导通情况，无断路、短路。 ②电气性能测试：使用网络线缆测试仪测试衰减、近端串扰（NEXT）、回波损耗等指标，需符合对应等级线缆标准（如六类线带宽≥250MHz）。 3.光纤性能测试 ①通光测试：使用红光笔测试光纤通路，无断纤、衰耗过大现象。 ②损耗测试：使用光功率计测试光纤跳线插入损耗，单模光纤≤0.3dB，多模光纤≤0.2dB。 ③模块 / 水晶头端接测试：制作样品链路，测试端接衰减值，符合规范要求。
任务名称 | 某工程 | 工单编号 | GC-20260113 | 日期 | 2026-01-13 | 班组长 | 王建国
出动人数 | 5人
人员配置 | 姓名{{#personList}} | 单位 | 职务 | 专业 | 联系方式 |  | 备注
{{name}}
{{/personList}}
任务清单 | ¨第二批材料进场及进场检验 ¨B区003机房、005机房弱点综合布线
装设备、器具、耗材 | ¨搬运叉车1辆 ¨劳保手套5双 ¨《材料清点单》 ¨卷尺-50米 ¨扎带 ¨超五类网线-100米 | [6 empty] | 提醒注意事项 | ¨已学习 | 一、 第二批材料进场及进场检验注意事项 材料报验资料需与实物完全对应，合格证、检测报告的型号、批次号需和进场材料外包装标注一致，严禁使用复印件代替原件报验。 线缆性能抽检需随机抽取，避免施工方指定样品；抽检样品需现场截取、现场测试，测试过程需监理 / 建设单位人员旁站见证，测试数据实时记录存档。 进场材料需分区分类存放，线缆需架空放置在防潮托盘上，避免直接接触地面；光纤跳线、水晶头等精密配件需密封存储，防止灰尘、潮气侵入。 不合格材料退场时需全程留痕，拍摄退场照片、记录退场时间及运输车辆信息，防止不合格材料二次进场。 二、 B 区 003/005 机房弱电综合布线注意事项 机房内强弱电线缆必须严格分槽敷设，若因空间限制需交叉，交叉角度需控制在 90°，并在交叉处加装金属屏蔽隔板，避免强电对弱电信号产生干扰。 双绞线端接前需确认线序标准，同一机房内必须统一使用 T568B 或 T568A 标准，严禁同一链路出现两种线序；端接后需剪除多余线芯，避免线芯过长导致信号串扰。 光纤熔接需在无尘操作台上进行，熔接前需用酒精棉擦拭光纤端面；熔接完成后需立即放入熔接盒并固定，禁止将熔接后的光纤暴露在空气中超过 2 小时。 机柜内线缆绑扎需使用阻燃扎带，绑扎力度适中，避免过紧压迫线缆外皮；理线架上的线缆需按端口顺序排列，预留冗余长度需一致，确保机柜内布线整齐美观。 布线完成后的成品保护需到位，信息插座需安装防尘盖板，配线架端口需粘贴保护帽；机房内严禁在布线路由上方进行钻孔、吊装等作业，防止损坏线缆。
安全风险及预案 | 学习情况 | 风险事件 | 风险等级 | 预防措施 |  | 应急处理
| ¨已学习 | 进场线缆、塑料配件存储不当，接触明火或高温源引发火灾 | 高 | 1. 材料存储区远离机房内 UPS 电源、配电柜、明火作业区，间距不小于 5m； 2. 存储区配备干粉灭火器、消防沙箱，严禁吸烟； 3. 线缆架空放置，避免与配电箱、发热设备直接接触； 4. 安排专人值守存储区，每日巡查消防设施状态 |  | 1. 立即切断存储区附近电源，组织人员撤离至安全区域； 2. 初期火灾使用干粉灭火器扑救，严禁用水直接喷洒带电设备附近的火灾； 3. 火势蔓延时，立即拨打火警电话，上报项目负责人； 4. 火灾扑灭后，排查剩余材料是否受损，做好记录。
| ¨已学习 | 机房内桥架安装、机柜上方布线时，人员高空坠落或工具坠落伤人 | 高 | 1. 作业人员必须佩戴安全帽、安全带，安全带需高挂低用，固定在牢固构件上； 2. 高空作业下方设置警戒区，摆放警示标识，禁止无关人员进入； 3. 工具放入工具袋内，严禁抛掷工具或材料； 4. 使用稳固的铝合金脚手架，禁止踩踏机柜、桥架作为作业平台 |  | 1. 人员坠落时，立即停止现场所有作业，查看受伤人员情况，避免盲目搬动； 2. 如有外伤出血，立即用干净纱布按压止血； 3. 拨打急救电话，同时上报项目安全负责人； 4. 工具坠落伤人时，立即检查伤者伤势，必要时送医，留存现场证据